ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RZ 711 / 721 CG-S

Επίτοιχο – μιάς όψης : RZ 711 CG-S

Φωτιστικό EXIT με λαμπτήρα φθορισμού 8W/T16 και απόδοση 450lumens για επίτοιχη τοποθέτηση.

Το σώμα θα είναι από ανοδιωμένο αλούμίνιο φωσικού  χρώματος με καμπύλες γωνίες. Ανοιγοκλείνει με ειδικό μηχανισμό κλικ-κλακ χωρίς την χρήση εργαλείων.

Το κάλυμμα είναι πλαστικό με ενσωματωμένο πικτόγραμμα (μεταξοτυπία) με ενδείξεις Αριστερά – Δεξιά – Κάτω.

Διαστάσεις : 340x190x90mm

Βαθμός προστασίας: ΙΡ40

Κατηγορία μόνωσης: Ι

Εμβέλεια ορατότητας σήμανσης: 34m (με ένδειξη)

Λειτουργία: 230V 50/60Hz, 220VDC +25% / -20%

Διαθέτει διευθυνσιοδοτούμενο ηλεκτρονικό ballast (20 διευθύνσεις), κατά ΕΝ 60298/60294, κατάλληλο για προγραμματισμό Συνεχούς / Μη συνεχούς λειτουργίας ανά φωτιστικό.

Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι σύμφωνη με τα ΕΝ 60598-1,  EN 60598-2-22 και ΕΝ1838.

Δύο όψεων : RZ 721 CG-S

Ως άνω προδιαγραφή αλλά με δύο όψεις κατάλληλο για κρεμαστή τοποθέτηση.