- Koυτί διακλάδωσης GHG 731 / 721

# Τεχνικές προδιαγραφές

Κουτί διακλάδωσης αντιεκρηκτικού τύπου κατάλληλο για εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων (Εx e / Ex i). Το σώμα είναι κατασκευασμένο από εξαιρετικά ανθεκτικό πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου χρώματος μαύρου κατάλληλο για επικίνδυνο και διαβρωτικό περιβάλλον. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επίτοιχη τοποθέτηση ή και σε σωλήνα με ειδικό στήριγμα.

Περιλαμβάνονται κλέμμες και στυπιοθλήπτες αντιεκρηκτικού τύπου Ex e / Εx i.  Διατίθεται επίσης με μεταλλική πλάκα και εισόδους ISO ή ΝΡΤ, για χρήση με μεταλλικούς στυπιοθλήπτες.

O αριθμός και το μέγεθος εξαρτάται από τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής.

| Καταλληλότητα | Ζώνη 1 & 2 |
| --- | --- |
| Βαθμός Προστασίας | EEx e II T6 / ΕΕx ia IIC T6 |
| Πιστοποιητικό | PTB 99 ATEX 1044 |
| Υλικό κατασκευής σώματος | Πολυεστέρας ενισχυμένος με ίνες υάλου |
| Βαθμός προστασίας | IP66 |
| Τάση λειτουργίας | Μέχρι 690V |

Είσοδοι

| Τύπος | Διαστάσεις (mm) | Μ20 | Μ25 | Μ32 | Μ40 | Μ50 | Μ63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GHG 721 00 | 165 x 165 x 131.5 | 12 | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| GHG 721 10 | 285 x 165 x 143 | 32 | 21 | 11 | 8 | 4 | 3 |
| GHG 731 11 | 120 x 140 x 95 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |

Κλέμμες (mm2)

| Τύπος | Διαστάσεις (mm) | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | Μήκος Ράγας (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GHG 721 00 | 165 x 165 x 131.5 | 26 | 22 | 17 | 13 | 11 | 1 x 140 |
| GHG 721 10 | 285 x 165 x 143 | 48 | 40 | 30 | 24 | 20 | 1 x 262 |
| GHG 731 11 | 120 x 140 x 95 | 16 | 14 | 10 | 10 | 8 | 107 |