ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

(Addressable – Διευθυνσιοδοτούμενο)

## Τεχνική Περιγραφή

- Γενικά

Το σύστημα φωτισμού εκτακτης ανάγκης θα  ειναι σύμφωνο με τα εξής πρότυπα:

- ΕΝ 60598, part 2.22 : Φωτιστικά έκτακτης ανάγκης

- ΕΝ 1838 : Εφαρμογές φωτισμού έκτακτης ανάγκης

- EN 50171 : Κεντρικά συστήματα μπαταρίας

- ΕΝ 50172 : Φωτισμός εκτακτης ανάγκης

- BGV A3

- DIN 0100-718

- E DIN VDE 0108-100

Το σύστημα υπό κανονικές συνθήκες τροφοδοτεί τα φωτιστικά με τάση δικτύου 220VAC. Σε περίπτωση απώλειας τάσης, το κεντρικό σύστημα θα τροφοδοτεί τα φωτιστικά με τάση 216VDC από την συστοιχία μπαταριών.

Τα Φωτιστικά Έκτακτης Ανάγκης, θα τροφοδοτούνται και θα ελέγχονται από διευθυνσιοδοτούμενο Κεντρικό Συστημα Μπαταριών. Σύμφωνα με τον νέο τύπο τεχνολογίας STAR ο έλεγχος και προγραμματισμός των φωτιστικών  θα γίνεται μέσω του καλωδίου τροφοδοσίας των φωτιστικών. (Δεν θα απαιτείται άλλο καλώδιο data και οποιαδήποτε παρέμβαση στα φωτιστικά).

Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος είναι:

- H εναλλαγή από AC σε DC θα γίνεται ηλεκτρονικά και ανεξάρτητα για κάθε μονάδα τροφοδοσίας κυκλωμάτων. Αυτό θα επιτυγχάνεται ακόμα και σε περίπτωση βλάβης λειτουργίας του μικροεπεξεργαστή (control module) του συγκεκριμένου πίνακα τροφοδοσίας.

- Κάθε τελικό κύκλωμα φωτισμού ασφαλίζεται απαραίτητα ξεχωριστά για λειτουργία σε τάση δικτύου AC, και ξεχωριστά σε τάση μπαταρίας DC. Ελεγχος έντασης σε κάθε κύκλωμα, με ένδειξη υπερφόρτισης, πάνω από το επιτρεπτό όριο.

- Έλεγχος και αυτόματη αναγνώριση όλων των συνδεδεμένων φωτιστικών ανά κύκλωμα, όπως επίσης και του κάθε υποπίνακα. Δυνατότητα για μεταφορά όλων των δεδομένων ολοκλήρου του συστήματος σε κεντρικό σημείο (Η/Υ) ή αντίστροφα από το Η/Υ στο σύστημα.

- Ελεύθερο προγραμματισμό λειτουργίας από τον πίνακα ελέγχου ανά μεμονομένο φωτιστικό, και μελλοντική τροποποίηση χωρίς να απαιτείται η οποιαδήποτε επέμβαση σ’αυτό. (Συνεχούς λειτουργίας, Μη συνεχούς λειτουργίας ή Mέσω εντολής ή διακόπτη). Ολες οι μορφές λειτουργίας θα μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα κύκλωμα. Δυνατότητα προγραμματισμού δύο εντολών λειτουργίας ανά μεμονομένο ή ομάδα φωτιστικών.

- Στο πρόγραμμα παρακολούθησης θα υπάρχει ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης Timer 2 λειτουργιών για προγραμματισμό μεμονομένων φωτιστικών.

- Σε κάθε κύκλωμα θα μπορούν να ελέγχονται κατά μέγιστο μέχρι και 20 διευθύνσεις.

- Ο προγραμματισμός λειτουργίας αποθηκεύεται αυτόματα στην μνήμη κάθε πίνακα, καθώς και σε smart media card.

- To λογισμικό πρόγραμμα παρακολούθησης και προγραμματισμού του συστήματος θα πρέπει αυτόματα να κρατάει αντίγραφο ασφαλείας του προγραμματισμού (backup) όπως επίσης και των βλαβών που έχουν παρουσιαστεί (logbook).

- Η παρακολούθηση και o προγραμματισμός θα είναι δυνατόν να γίνεται σε κάθε πίνακα ή σε Η/Υ με την εγκατάσταση προγράμματος. Η επικοινωνία θα βασίζεται σε πρωτόκολλο LON Works Standard. To πρόγραμμα παρακολούθησης θα έχει οπωσδήποτε Ελληνικό και Αγγλικό menu.

Δυνατότητα πλήρους επικοινωνίας του με το σύστημα BMS του έργου, και μεταφοράς όλων των δεδομένων που αναφέρονται στο Παράρτημα 1, της παρούσης προδιαγραφής. (σελ.7)

Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας Webserver για παρακολούθηση συστήματος μέσω δικτύου LAN.

- Δυνατότητα εισαγωγής κατόψεων κτιρίου (Autocad) με τα φωτιστικά σημεία για καλύτερη παρακολούθηση και εντοπισμό βλαβών στο πρόγραμμα παρακολούθησης.

- Τροφοδοσία φωτιστικών πυράκτωσης, φθορισμού ή LED (με ηλεκτρονικó ballast).

- Αυτόματος προγραμματιζόμενος καθημερινός έλεγχος όλων των μερών του συστήματος.

(Μπαταρίες, φορτιστής, καλωδιώσεις, κυκλώματα και όλα τα φωτιστικά, απώλεια προς γή), με ενδείξεις για τυχόν βλάβες για κάθε επι μέρους σημείο.

- Προγραμματιζόμενος έλεγχος διάρκειας των μπαταριών. (συνιστάται ετήσιος)

- Οι μπαταρίες θα είναι μολύβδου κλειστού τύπου, και δεν θα απαιτείται συντήρηση. Η διάρκεια τους θα είναι 10 χρόνια (σε θερμοκρασία 20οC). Οι μπαταρίες μέχρι 26ΑΗ, μπορούν να έχουν διάρκεια 5 χρόνια.

- Boosters : Όπου απαιτούνται θα χρησιμοποιούνται charging boosters, για φόρτιση των μπαταριών μετά από χρήση, σε 12 ώρες στα 80% της χωρητικότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ50171.

#### 2. Φωτιστικά ασφαλείας

Τα φωτιστικά ασφαλείας θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του ΕΛΟΤ EN60598-2-22.

Τα φωτιστικά  φθορισμού θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ηλεκτρονικό ballast κατά ΕΝ 60929, ΕΝ 61347-2-3, ΕΝ 61347-2-7, ΕΝ 60924, συμβατό με το Κεντρικό Σύστημα Μπαταρίας,  και να πληρεί τις πιο κάτω λειτουργικές απαιτήσεις:

- Κατάλληλα για τάση λειτουργίας 190-250VAC και 176-275VDC.

- Χρόνος μεταγωγής από AC σε DC και αντιστρόφως : 180-200ms.

Τα  φωτιστικά ασφαλείας θα είναι διευθυνσιοδοτούμενα. (Θα διευθυνσιοδοτούνται από 1-20 για σκοπούς προγραμματισμού και παρακολούθησης).

Η επιλογή και θέση των φωτιστικών  έκτακτης ανάγκης θα γίνει σύμφωνα με την μελέτη φωτισμού του κάθε χώρου, ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη ένταση και ομοιομορφία φωτισμού, σε περιπτώσεις διακοπής της τάσης. Τα φωτιστικά ένδειξης οδών διαφυγής ΕΧΙΤ θα τοποθετούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πιο πάνω Προτύπων, ώστε οι οδοί διαφυγής προς τις εξόδους αφ’ ενός να είναι ορατοί από όποιοδήποτε σημείο του κτιρίου και αφ’ετέρου να φωτίζονται επαρκώς. Ανάλογα με την διαμόρφωση καθώς και την χρήση των διαφόρων χώρων, τα  φωτιστικά  θα διακρίνονται σε «Συνεχούς λειτουργίας» (Maintained) και «Μη συνεχούς λειτουργίας» (Νοn maintained), ή μέσω διακόπτη (Switched Maintained).

3. Dimmed Ballasts για λειτουργία μπαταρίας

Για λαμπτήρες Τ5 (14 – 80W) & T8 (36W - 58W) και εξοικονόμηση ενέργειας, τα ηλεκτρονικά ballast για λειτουργία μπαταρίας η φωτεινή ένταση μπορεί να ρυθμίζεται από 30-100%. Σε αυτή την περίπτωση η διεύθυνση θα είναι ενσωματωμένη στο ballast.

Ενδ. Τύπος CEAG N-EVG.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Γενικά

Ο φωτισμός έκτακτης ανάγκης θα τροφοδοτείται από ένα κεντρικό διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα μπαταρίας, με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

- Συνύπαρξη όλων των μορφών λειτουργίας φωτιστικών (Συνεχής / Μή συνεχής / Μέσω διακόπτη) σε ένα κύκλωμα χωρίς να απαιτείται έξτρα καλωδίωση ή επέμβαση στο φωτιστικό. Αριθμός διευθύνσεων ανά κύκλωμα: 1-20.

O τρόπος λειτουργίας μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή από τον πίνακα ελέγχου.

- Αυτόματη αναγνώριση συνδεδεμένων φωτιστικών. (Automatic luminaire search function)

- Eπικοινωνία και πρόγραμμα παρακολούθησης σε πρωτόκολλο LONWorks Standard.

- Ανεξάρτητη λειτουργία κάθε επι μέρους μονάδας σε περίπτωση ανάγκης.

- Τρία προγραμματιζόμενα μπουτόν διενέργειας ελέγχων στο σύστημα.

- Ξεχωριστές ασφάλειες προστασίας για λειτουργία AC – DC, ανά κύκλωμα. Σε περίπτωση βλάβης φάσης πρός γείωση, η λειτουργία σε μπαταρία θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

- Αποθήκευση πληροφοριών – ιστορικού σε Smart Media Card.

- Σε κάθε πίνακα υπάρχει εσωτερική καλωδίωση από τα επιμέρους ηλεκτρονικά modules, σε κλέμμες 4mm2.

Τα βασικά μέρη του συστήματος είναι:

α. Κεντρικός Πίνακας Ελέγχου – Φορτιστής

β. Συστοιχία μπαταριών κλειστού τύπου 12V

γ. Τοπικοί υποπίνακες

δ. Πρόγραμμα παρακολούθησης από H/Y

Η  επικοινωνία του κεντρικού πίνακα με τους επιμέρους υποσταθμούς - Η/Υ για μεταφορά εντολών, πληροφοριών και τον εν γένει πλήρη έλεγχο από ένα κεντρικό σημείο ολοκλήρου του συστήματος, θα επιτυγχάνεται με την διασύνδεση τους με ένα καλώδιο RS485 (JY(ST)Y 4pair ).

Η επικοινωνία μεταξύ των πινάκων τροφοδοσίας και των επι μέρους φωτιστικών, θα επιτυγχάνεται με το υπάρχον καλώδιο τροφοδοσίας των φωτιστικών. (Δεν θα απαιτείται επι πλέον καλώδιο DATA)

2. Περιγραφή συστήματος

Oι πίνακες του συστήματος (modular type), θα αποτελούνται απο τα εξής βασικά στοιχεία:

### 2.1 Κεντρική Μονάδα

- Προγραμματιστής – Ελεγκτής CU CG-S controller (Control Module)

- Ελεγκτής και προγραμματιστής για Φορτιστή και Booster (Battery control module BCM)

- Charging Boosters

- Τροφοδοτικό Πίνακα (DC/DC Inverter)

- Φορτιστής CM 1.7A/3.4Α (Charging Module)

- Αναχωρήσεις κυκλωμάτων και κλέμμες διασύνδεσης – (SKU Modules)

- Συστοιχία μπαταριών μολύβδου κλειστού τύπου.

### 2.2 Υποπινάκες

- Προγραμματιστής – Ελεγκτής

- Τροφοδοτικό Πίνακα

- Αναχωρήσεις κυκλωμάτων (SKU modules)

3. Προγραμματιστής (Controller)

Θα αποτελείται από τα εξής μέρη:

- Μικροεπεξεργαστής ελέγχου λειτουργίας με 8ΜΒ smart media card.

Δυνατότητα σύνδεσης με LON Bus, για μεταφορά δεδομένων σε BMS, χωρίς την τοποθέτηση εξωτερικών εξαρτημάτων.

Με ψηφιακή οθόνη (Display) 128 x 64 pixel 4 γραμμών και 20 χαρακτήρων, για ενδείξεις – επιλογές. Θα υπάρχει ενσωματωμένη μνήμη όπου θα αποθηκεύονται οι διενεργούμενοι – έλεγχοι και τυχόν βλάβες, σύμφωνα με το VDE 0108/10.89.

για περίοδο 2 ετών. (360.000 καταγραφές ελέγχου, περιγραφή ονομασίας και τοποθεσίας του κάθε φωτιστικού και κυκλώματος).

Βαθμός προστασίας: IP20 και εξωτερική θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C…+55°C

- Τρία (3) μπουτόν συντομεύσεων:

(Freely assignable function buttons) δίνουν την δυνατότητα να προγραμματίσουμε το κάθε ένα ξεχωριστά για μια συγκεκριμένη λειτουργία ή έλεγχο λειτουργίας του controller.

- Ενεργοποιήση/Απενεργοποίηση Συστήματος (Block/release)

- Χειροκίνητο RESET

- Εμφάνιση βλαβών του συστήματος/υποπίνακα

- Λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης όλων των φωτιστικών (on/off)

- Αναζήτηση βλάβη απώλειας προς γη (ISO failure)

- Ενδείξεις LED για:

- Λειτουργία. (Operation)

- Απώλεια τάσης ΔΕΗ. (Mains failure)

- Βλάβη φόρτισης (Charging fault)

- Βλάβη φωτιστικού

- Λειτουργία στο δίκτυο μπαταρίας. (Battery operation)

- Βλάβη (Sum Failure)

- 5 (πέντε) ξηρές επαφές προγραμματιζόμενων ενδείξεων για BMS:

- Κανονική λειτουργία

- Απώλεια τάσης ΔΕΗ. (Mains failure)

- Βλάβη φόρτισης (Charging fault)

- Βλάβη φωτιστικού

- Λειτουργία σε μπαταρία.

- Βλάβη.

-        Δυνατότητες προγραμματισμού:

- Επιλογή για προγραμματισμό των φωτιστικών σε: Συνεχούς λειτουργίας, Μή συνεχούς λειτουργίας ή λειτουργίας μέσω διακόπτη. (Δυνατότητα συνύπαρξης σε ένα κύκλωμα, χωρίς να απαιτείται η οποιαδήποτε επέμβαση στο φωτιστικό).

- Ρύθμιση επαναφοράς από δίκτυο μπαταρίας DC σε δίκτυο AC από 1-15 λεπτά .

- Ακουστικό σήμα για απώλεια τάσης.

- Καθημερινός έλεγχος συστήματος.(Function Test)

- Καθορισμός ημερομηνίας ελέγχου μπαταρίας σε πλήρη φόρτιση. (Duration Test)

-        Ενδείξεις βλαβών:

Mετά από κάθε έλεγχο θα εμφανίζονται οι όποιες βλάβες υπάρχουν σε όλα τα τμήματα του συστήματος. Π.χ.

- Φωτιστικά (Λαμπτήρες, Ballast κλπ)

- Επιβεβαίωση επικοινωνίας με όλα τα τμήματα.

- Φορτιστής – Μπαταρία.

Μνήμη για αποθήκευση των τελευταίων 80 ενδείξεων.

4. Μονάδα ελέγχου και προγραμματισμού των φορτιστών (BCM battery control module)

Ο σκοπός της συγκεκριμένης μονάδας είναι να ελέγχει τους φορτιστές CM 1.7A, CM 3.4A του κεντρικού πίνακα φωτισμού ασφαλείας. 4 Ενδείξεις LED θα ενημερώνουν σε περίπτωση σφάλματος της φόρτισης των μπαταριών ή των φορτιστών. Η μονάδα BCM φέρει 3 ανοικτές ξηρές επαφές που κλείνουν σε περίπτωση βλάβης.

5. Φορτιστές (Charging Modules CM 1.7A - 3.4A)

Σχεδιασμένοι για φόρτιση  μπαταριών μολύβδου. Ρεύμα φόρτισης: 1,7A και 3,4A αντίστοιχα.

Ανάλογα με το φορτίο κατανάλωσης υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του φορτιστή. Η συνύπαρξη τους είναι δυνατή. Ο φορτιστής CM 3.4 είναι ο προάγων φορτιστής του συστήματος (booster).

Η φόρτιση της μπαταρίας (τουλάχιστον στο 80%), γίνεται μέσα σε 12 ώρες.

- Ενδείξεις LED για:

- Καλή λειτουργία.

- Φόρτιση μπαταρίας (Residual capacity >10%, >50%, 100%)

- Χαμηλή στάθμη μπαταρίας.

- Μόνωση – απώλειες προς γείωση. (Earth leakage)

- Ξηρές επαφές ενδείξεων για BMS:

- Βλάβη.

- Απώλειες (Earth leakage)

6. Moνάδες τροφοδοσίας / εναλλαγής (Circuit / change over module SKU)

Tροφοδοτούν κυκλώματα φωτισμού (Max. 20 διευθυνσιοδοτούμενα φωτιστικά ανά κύκλωμα), εναλλάσσοντας την τροφοδοσία από AC σε DC, και αντιστρόφως.

-          2x3A

Τροφοδοτεί 2 κυκλώματα των 20 φωτιστικών με μέγιστο φορτίο 660W.

Υπάρχει προστασία 3 ασφαλειών των 5Α, ανά κύκλωμα. (2 για λειτουργία σε μπαταρία και μία ξεχωριστή για λειτουργία σε AC)

Ενδείξεις LED για κανονική λειτουργία και βλάβη.

-          4x1,5A

Τροφοδοτεί  4 κυκλώματα των 20 φωτιστικών με μέγιστο φορτίο 330W

Υπάρχει προστασία 2 ασφαλειών των 2,5A, ανα κύκλωμα (1 για λειτουργία σε μπαταρία και μία ξεχωριστή για λειτουργία σε AC)

Ενδείξεις LED για κανονική λειτουργία και βλάβη.

-          1x6A

Τροφοδοτεί  1 κύκλωμα των 20 φωτιστικών με μέγιστο φορτίο 1320W.

Υπάρχει προστασία 3 ασφαλειών των 10Α. (2 για λειτουργία σε μπαταρία και μία ξεχωριστή για λειτουργία σε AC)

Ενδείξεις LED για κανονική λειτουργία και βλάβη.

7. Εξωτερική μονάδα εντολών - επιτηρητής τάσης  DLS/3Ph bus module

Σε περίπτωση που χρειάζεται να επιτηρείται η τάση (3 φάσεις) σε συγκεκριμένα σημεία ή ακόμα να ελέγχονται κάποια φωτιστικά με εξωτερικό σήμα ή εντολή πρέπει να υπάρχει σύνδεση των διευθυνσιοδοτούμενων ελεγκτών DLS/3Ph με το σύστημα μέσω του πρωτόκολλου επικοινωνίας RS485. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση τους θα είναι σύμφωνα με την πιστοποιήση

DIN EN 60598-2-22:  60-85% UNOM

Τα DLS/3Ph δέχονται εώς και 8 εξωτερικές εντολές απο τον χρήστη. Για κάθε εντολή υπάρχει φωτιζόμενη ένδειξη LED σύμφωνα την κατάσταση τους.

8. Μονάδα WEB για απομακρυσμένη παρακολούθηση

Τα ZB-S web modules καθιστούν δυνατή την απεικόνιση και την παρακολούθηση της κεντρικής μονάδας ή των υποπινάκων μέσω LAN Ethernet ή Intranet (www) σε οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης (internet explorer, mozilla firefox, google chrome). Δυνατότητα για εγκαθίδρυση εώς και 5 email για ενημέρωση βλαβών του συστήματος.

- Απλή περιήγηση

- Πλήρης απεικόνιση και παρακολούθηση του συστήματος ή του υποπίνακα μέσω LAN Ethernet

- Παρακολούθηση βλαβών σε κυκλώματα/φωτιστικά

- Παράλληλη παρακολούθηση απο διαφορετικά σημεία ( PC workstations). Μέγιστος αριθμός: 8

- Εώς και 5 λογαριασμοί email μπορούν να προγραμματιστούν.

9. Λογισμικό Προγραμματισμού – Παρακολούθησης CGVision (Option)

To σύστημα φωτισμού έκτακτης ανάγκης, θα μπορεί να προγραμματισθεί και να πρακολουθείται πλήρως και ανά σημείο, μέσω προγράμματος κατάλληλο για περιβάλλον windows 2000 ή windows XP professional. Ολοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι βάσει του ΕΝ 50172, πρέπει να διενεργούνται αυτόματα και με βάση τον επιθυμητό προγραμματισμό.

Το πρόγραμμα θα είναι απλό και φιλικό για τον Χρήστη, και θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Πλήρης αναγνώριση, επικοινωνία και προγραμματισμός κάθε επι μέρους φωτιστικού, σε ένα κανάλι επικοινωνίας.

- Δυνατότητα ελέγχου μέχρι 480 υποπίνακες - κεντρικές μονάδες, ομαδοποιημένες σε 15 ομάδες, με ένα καλώδιο JY (St) Y 2x2x0,8.

- Περιγραφή κάθε σημείου μέχρι 20 χαρακτήρες.

- Μόνιμη ένδειξη των τεσσάρων τελευταίων γεγονότων.

- Μόνιμη παρακολούθηση του φορτιστή και μπαταριών. Ενδειξη τάσης και έντασης φόρτισης ή αποφόρτισης.

- Ο Κατασκευαστής του συστήματος θα διαθέτει ειδικό πρόγραμμα παρακολούθησης, σε 13 γλώσσες συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής, για τοποθέτηση σε υφιστάμενο Η/Υ.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης θα είναι βασισμένο σε πρωτόκολλο LON Works Standard και θα υπάρχει η δυνατότητα να συνδεθεί με το σύστημα BMS του έργου.

Μέγιστη απόσταση καλωδίου : 520m. / Μέγιστη απόσταση μεταξύ διακλαδώσεων : 320m

Για τον έλεγχο και παρακολούθηση του συστήματος φωτισμού ανάγκης απαιτούνται:

- Υφιστάμενος Η/Υ (Windows 2000, 256MB RAM, 32MB DDR, USB Drive).

- Interface (CG-S/USB)

- Πρόγραμμα CG-Vision

Ο Κατασκευαστής του συστήματος θα είναι απαραίτητα διαπιστευμένος κατά

ISO 9001 : 4500

Οι δυνατότητες επικοινωνίας στον Η/Υ επισυνάπτονται στο Παράρτημα 1.

Ενδ. Τύπος συστήματος : ZB-S της CEAG.

Παράρτημα 1: Επικοινωνία μεταξύ συστήματος ΖΒ-S και BMS

Δυνατότητες ελέγχου / ενδείξεων μέσω επικοινωνίας LON Works Standard.

Α. Εντολές ελέγχου από Η/Υ σε κάθε υποπίνακα ξεχωριστά

1. Απενεργοποίηση μονάδας (Block device)

2. Ενεργοποίηση μονάδας (Release device)

3. Ελεγχος λειτουργίας μονάδας (Start Functiontest)

4. Ελεγχος διάρκειας μπαταρίας (Start Battery Duration test)

5. Τερματισμός ελέγχου διάρκειας μπαταρίας (Stop duration test)

6. Reset ένδειξης βαθείας αποφόρτισης (Quit deep discharge protection)

7. Manual reset.

B. Ενδείξεις σε Η/Υ από κάθε υποπίνακα ξεχωριστά

1. Διεύθυνση μονάδας (Device address)

2. Απενεργοποιημένη μονάδα (Blocked device)

3. Βαθεία αποφόρτιση (Deep discharge protection)

4. Αποσυνδεμένη μπαταρία. (Disconnected Battery)

5. Υψηλή τάση μπαταρίας (Battery voltage too high)

6. Χαμηλή τάση μπαταρίας (Battery voltage too low)

7. Βλάβη φορτιστή (Charger failure)

8. Βλάβη ενισχυτή φόρτισης (Charging Booster failure)

9. Βλάβη στο δίκτυο LONbus - εσωτερική συσκευή. (internal device)

10. Βλάβη στο δίκτυο LONbus - εξωτερική συσκευή. (external device)

11. Λειτουργία στην μπαταρία. (Emergency failure)

12. Ελεγχος συστήματος σε εξέλιξη. (Function test in progress)

13. Ελεγχος μπαταριών σε εξέλιξη. (Duration test in progress)

14. Χρόνος (διάρκεια) ελέγχου μπαταριών.

15. Manual reset.

16. Διακοπή τάσης δικτύου στον υποπίνακα τροφοδοσίας φωτιστικών ασφαλείας.

17. Διακοπή τάσης δικτύου σε πίνακα γενικού φωτισμού άλλης ελεγχόμενης περιοχής.

18. Ρεύμα μπαταρίας. (Φόρτισης ή αποφόρτισης)

19. Τάση συστοιχίας μπαταριών.

20. Θερμοκρασία χώρου μπαταριών.

21. Μπαταρίες σε φόρτιση. (Battery charging)

22. Βλάβη σε κύκλωμα φωτισμού. (Circuit failure)

23. Βλάβη σε φωτιστικό. (Luminaire failure)

24. Χρόνος καθυστέρησης επαναφοράς τάσης δικτύου. (Delay on mains return)