ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STYLE 22011  / 22021 CG-S

Μιας όψης : 22011 CG-S

Φωτιστικό EXIT με λαμπτήρα φθορισμού 8W/T16 και απόδοση 450lumens για ορατή τοποθέτηση στον τοίχο. Η στήριξη θα γίνεται με ειδική βάση που επιτρέπει την σύνδεση του φωτιστικού με βήσματα χωρίς την χρήση εργαλείων (quick mounting set).

To κάλυμμα θα είναι πολυκαρμονικό διαφανές και θα συνοδεύεται με τρείς αυτοκόλλητες ενδείξεις (Δεξιά – Αριστερά – Κάτω).

Διαστάσεις πανέλου : 340x197x60mm

Βαθμός προστασίας: ΙΡ41 (Optional IP54)

Κατηγορία μόνωσης: ΙI

Εμβέλεια ορατότητας σήμανσης: 32m (με ένδειξη)

Λειτουργία: 230V 50/60Hz, 220VDC +25% / -20%

Διαθέτει διευθυνσιοδοτούμενο ηλεκτρονικό ballast (20 διευθύνσεις), κατά ΕΝ 60298/60294, κατάλληλο για προγραμματισμό Συνεχούς / Μη συνεχούς λειτουργίας ανά φωτιστικό.

Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι σύμφωνη με τα ΕΝ 60598-1,  EN 60598-2-22 και ΕΝ1838.

Δύο όψεων : 22021 CG-S

Ως άνω προδιαγραφή αλλά δύο όψεων κατάλληλο για κρεμαστή τοποθέτηση.